АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____________11.06.________ 2025 г.



        №___587____

	О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 09.01.2024 №7 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период с 2024 по 2039 годы»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
Внести изменения в Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период с 2024 по 2039 годы, утвержденные постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 09.01.2024 № 7 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период с 2024 по 2039 годы» (с изменениями от 29.11.2024г. № 1585) следующего содержания: 

1. В главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»: 

1.1. В пункте 1.9 «Надежность теплоснабжения»:

1.1.1. Наименование подпункта 1.9.4. изложить в новой редакции 

«1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)».
1.1.2. Подпункт 1.9.5. изложить в новой редакции: 

«1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения». 

1.2. В пункте 1.11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» подпункт 1.11.1. изложить в новой редакции:

«1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет».
2. Главу 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» дополнить пунктом 7.20. следующего содержания:

«7.20. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Мероприятия, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены».

3. Главу 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей» дополнить пунктом 8.9. следующего содержания:
«8.9. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.
Мероприятия, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены».
4. Главу 11 «Оценка надежности теплоснабжения» дополнить пунктом 11.7. следующего содержания:
«11.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы.

Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе).

Прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора

и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы
	Прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции   воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения р.п Сосновское с моделированием гидравлических режимов работы систем. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.
Таблица № 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса.
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	2
	Обесточивает вышедший из строя сетевой   насос;

Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	3
	Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса;

Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	4
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла   согласно производственной инструкции
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	5
	Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо


Таблица № 3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на теплотрассах»

	№ п/п
	Порядок действий
	Ответственный
	Примечание

	1
	Поиск места повреждения. Де монтаж плит перекрытия, лотков
	Ремонтники
	

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на трубопроводе и задвижек на ответвлениях.
	Ремонтники
	

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м
	Ремонтники
	

	4
	Снятие заглушек спускников – слив теплоносителя
	Ремонтники
	

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб
	Ремонтники
	

	6
	Сварочные работы, устранение течи
	Ремонтники
	

	7
	Установка заглушек на спускниках
	Ремонтники
	

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на трубопроводе и задвижек на ответвлениях.
	Ремонтники
	

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Ремонтники
	

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на трубопроводе и задвижек на ответвлениях.
	Ремонтники
	


По завершению аварийных работ директором МУП «Теплоэнергия-1» проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников МУП «Теплоэнергия-1» Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала».

5. По тексту утвержденной схемы слова «органы исполнительной власти» в соответствующем падеже заменить словами «исполнительные органы» в соответствующем падеже.

6. Управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система Сосновского муниципального округа», а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.В. Федина).

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

PAGE  

